## Full 1
ICF055 | U | Fan-coil de casset, sistema de quatre tubs.
Fan-coil de casset, de 4 vies, sistema de quatre tubs, model FWI02AFN "DAIKIN", potència frigorífica total 3,4 kW, potència frigorífica sensible 3,18 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura d'entrada de l'aigua 7°C, salt tèrmic 5°C), potència calorífica 2,7 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura d'entrada de l'aigua 50°C), cabal d'aire 982 m³/h, dimensions 298x577x577 mm, pes 25,5 kg, potència sonora 60 dBA, alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb ventilador amb motor tipus EC Inverter, panell decoratiu FPAN02A, bomba de drenatge, i possibilitat d'entrada d'aire exterior. Regulació: termòstat electrònic, amb programació setmanal, bus de comunicació RS-485 i possibilitat de configuració com a mestre o esclau, model FWECSAC; targeta electrònica de potència, model FWECSAP. Accessoris: conjunt de 2 vàlvules de 2 vies, model E4C2V02A. Inclús elements per a suspensió del sostre. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42dai785aa |  |  | U | Fan-coil de casset, de 4 vies, sistema de quatre tubs, model FWI02AFN "DAIKIN", potència frigorífica total 3,4 kW, potència frigorífica sensible 3,18 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura d'entrada de l'aigua 7°C, salt tèrmic 5°C), potència calorífica 2,7 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura d'entrada de l'aigua 50°C), cabal d'aire 982 m³/h, dimensions 298x577x577 mm, pes 25,5 kg, potència sonora 60 dBA, alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb ventilador amb motor tipus EC Inverter, panell decoratiu FPAN02A, bomba de drenatge, i possibilitat d'entrada d'aire exterior. | 1 | 1440 | 1440
mt42dai881b |  |  | U | Termòstat electrònic, amb programació setmanal, bus de comunicació RS-485 i possibilitat de configuració com a mestre o esclau, model FWECSAC "DAIKIN", comunicació amb cable apantallat a dos fils entre el termòstat i la placa electrònica a instal·lar en el fan-coil. | 1 | 135 | 135
mt42dai884a |  |  | U | Targeta electrònica de potència, model FWECSAP "DAIKIN", per instal·lació en el fan-coil. | 1 | 180 | 180
mt42dai082c |  |  | U | Conjunt de 2 vàlvules de 2 vies, model E4C2V02A "DAIKIN", amb kit de muntatge, per a fan-coil a quatre tubs. | 1 | 230 | 230
mt42dai900 |  |  | m | Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil | 5 | 0.8 | 4
mt35aia090aa |  |  | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | 5 | 1.23 | 6.15
mt37sve010b |  |  | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". | 2 | 4.95 | 9.9
mt42www090 |  |  | U | Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents. | 1 | 22 | 22
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 2027.05
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 4.217 | 29.34 | 123.73
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 4.217 | 25.25 | 106.48
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 230.21
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 2257.26 | 45.15
Cost de manteniment decennal: 644,67€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 2302.41