## Full 1
ICF015 | U | Fan-coil de sostre, sistema de quatre tubs, amb distribució per conductes.
Fan-coil horitzontal de sostre sense envoltant, sistema de quatre tubs, model FWS02AFN "DAIKIN", potència frigorífica total 2,58 kW, potència frigorífica sensible 1,89 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura d'entrada de l'aigua 7°C, salt tèrmic 5°C), potència calorífica 2,93 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura d'entrada de l'aigua 70°C), cabal d'aire 560 m³/h, dimensions 224x584x535 mm, pes 17 kg, potència sonora 62 dBA, amb ventilador amb motor tipus EC Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), i filtre d'aire rentable de fàcil extracció. Regulació: termòstat electrònic, amb programació setmanal, bus de comunicació RS-485 i possibilitat de configuració com a mestre o esclau, model FWECSAC; targeta electrònica de potència, model FWECSAP. Accessoris: conjunt de 2 vàlvules de 2 vies, model 2 x E2MV2B07A6. Inclús elements per a suspensió del sostre. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42dai789ab |  |  | U | Fan-coil horitzontal de sostre sense envoltant, sistema de quatre tubs, model FWS02AFN "DAIKIN", potència frigorífica total 2,58 kW, potència frigorífica sensible 1,89 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura d'entrada de l'aigua 7°C, salt tèrmic 5°C), potència calorífica 2,93 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura d'entrada de l'aigua 70°C), cabal d'aire 560 m³/h, dimensions 224x584x535 mm, pes 17 kg, potència sonora 62 dBA, amb ventilador amb motor tipus EC Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), i filtre d'aire rentable de fàcil extracció. | 1 | 620 | 620
mt42dai877c |  |  | U | Conjunt de 2 vàlvules de 2 vies, model 2 x E2MV2B07A6 "DAIKIN", amb kit de muntatge, per a fan-coil a quatre tubs. | 1 | 230 | 230
mt42dai881b |  |  | U | Termòstat electrònic, amb programació setmanal, bus de comunicació RS-485 i possibilitat de configuració com a mestre o esclau, model FWECSAC "DAIKIN", comunicació amb cable apantallat a dos fils entre el termòstat i la placa electrònica a instal·lar en el fan-coil. | 1 | 135 | 135
mt42dai884a |  |  | U | Targeta electrònica de potència, model FWECSAP "DAIKIN", per instal·lació en el fan-coil. | 1 | 180 | 180
mt35aia090aa |  |  | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | 5 | 1.23 | 6.15
mt42dai900 |  |  | m | Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil | 5 | 0.8 | 4
mt37sve010b |  |  | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". | 4 | 4.95 | 19.8
mt42www090 |  |  | U | Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents. | 1 | 22 | 22
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 1216.95
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 3.485 | 29.34 | 102.25
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 3.485 | 25.25 | 88
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 190.25
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1407.2 | 28.14
Cost de manteniment decennal: 401,90€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 1435.34